NHK-430-M-26/18                                                       Bochnia, dnia 05 luty 2018r.

Sz. Pan

Jerzy Błoniarz

Wójt Gminy Żegocina

32-731 Żegocina

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

na terenie gminy Żegocina za 2017r.

Na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1261), art.12 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2180), § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia za 2017r. dla gminy Żegocina.

I.Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli nr 1.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Nazwa wodociągu | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez przedsiębiorstwo | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332 | Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Żegocina | 160 120 | 1200 1300 |

Strącanie, napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa

Filtracja, dezynfekcja końcowa

| Mętność Clostridium perfingens Mętność Mętność (przekroczona w dwóch próbach) | Przydatna do spożycia, z wyjątkiem okresów od 23.02.2017r.-13.05.2017r. oraz od 25.08.2017r.-29.08.2017r. Przydatna do spożycia, za wyjątkiem okresów od 12.05.2017r.-26.05.2017r. oraz 25.08.2017r.-29.08.2017r. |
| --- | --- |

| Spółka Wodno-Ściekowa Bełdno | Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno | 18,3 | 440 | Filtracja, dezynfekcja końcowa | Mętność (przekroczona w dwóch próbach) | Przydatna do spożycia, za wyjątkiem okresów od 12.05.2017r.-26.05.2017r. oraz 07.09.2017r.-12.09.2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykaz producentów

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łątka Górna

Właścicielem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna jest Gmina Żegocina.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągach jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332, 32- 731 Żegocina.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna oparty jest na wodzie ujmowanej z ujęcia powierzchniowego z potoku w Łąkcie Górnej.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żegocina

Właścicielem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żegocina jest Gmina Żegocina.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332, 32- 731 Żegocina.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żegocina oparty jest na wodzie ujmowanej z ujęcia powierzchniowego Potoku Saneckiego w m. Żegocina.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno

Właścicielem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno jest Gmina Żegocina.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Spółka Wodno-Ściekowa Bełdno 5, 32-731 Żegocina.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno oparty jest na wodzie ujmowanej z ujęcia powierzchniowego – Potok Jeziornica.

- Produkcja i sposób uzdatniania

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna dostarcza średnio 160 m3 wody na dobę. Stacja Uzdatniania stosuję:

- Metody uzdatniające wodę: strącanie, napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa

- Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: koagulaty glinowe, podchloryn sodu

Decyzją z dnia 30 maja 2017r. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził zgodę na zastosowanie nowej technologii uzdatniania wody na stacji uzdatniania 
w Łąkcie Górnej. Wprowadzenie nowej technologii opierało się na zastąpieniu urządzenia Acti-Flo drugim stopniem filtracji pracującej w oparciu o urządzenie posiadające odpowiedni atest higieniczny oraz na zamianie lampy UV o mocy 400 J/m2 na lampę 1200 J/m2.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żegocina dostarcza średnio 120 m3 wody na dobę. Stacja Uzdatniania stosuję:

- Metody uzdatniające wodę: filtracja, dezynfekcja końcowa

- Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: podchloryn sodu

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno dostarcza średnio 18,3 m3 wody na dobę. Stacja Uzdatniania stosuję:

- Metody uzdatniające wodę: filtracja, dezynfekcja końcowa

- Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: podchloryn sodu

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na ogólną liczbę 5 444 mieszkańców Gminy Żegocina (dane GUS za 2016r.) wodociągi zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna, Żegocina oraz Bełdno zaopatrują szacunkowo 2 940 osób, co stanowi 54% mieszkańców Gminy Żegocina.

Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę do spożycia z własnych ujęć – studni przydomowych.

- Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobieranych i badanych zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem na 2017r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez właścicieli wodociągów w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały stan jakości wody do spożycia odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) 
z dwoma wyjątkami. Woda była przydatna do spożywania oprócz okresów 23.02.2017r.-13.05.2017r. oraz od 25.08.2017r.-29.08.2017r. w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami badanych parametrów.

Przekroczenia badanych parametrów nastąpiło w dwóch próbach wody pobranych 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna:

1. próbka wody

mętność – 5,3±0,6 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 [NTU])

Clostridium perfringens - 13 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk.)

Przekroczenie badanych parametrów wystąpiły w próbie wody pobranej w dniu 22 lutego 2017r. W związku z powyższym dnia 23 lutego 2017r. została wydana decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. W toku całego postępowania w związku 
z poborem kolejnych prób powtórzeniowych stwierdzono kolejne nieprawidłowości w postaci przekroczenia parametrów wolnego chloru, bakterii grupy coli, ołowiu oraz mętności. W dniu 12 maja 2017r. przedłożono wyniki badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, które nie budziły zastrzeżeń w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z czym dnia 13 maja 2017r. wydano decyzję o przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Góra.

1. próbka wody

mętność - 1,3 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU) przekroczenie na podstawie próbki wody pobranej 22 sierpnia 2017r. Dnia 25 sierpnia 2017r. została wydana decyzja 
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. W dniu 29 sierpnia 2017r. zarządca wodociągu po zakończeniu działań naprawczych polegających na płukaniu filtra przedłożył sprawozdanie z badania próby wody. Powyższe sprawozdanie wykazało, że wartość parametru mętności mieści się w granicach dopuszczalnej wartości. Dnia 29 sierpnia 2017r. została wydana decyzja o przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żegocina

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały stan jakości wody do spożycia odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) 
z dwoma wyjątkami. Woda była przydatna do spożywania oprócz okresów 12.05.2017r.-26.05.2017r. oraz 25.08.2017r.-29.08.2017r. w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami badanych parametrów.

Przekroczenia badanych parametrów nastąpiło w dwóch próbach wody pobranych 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żegocina:

1. próbka wody

mętność – 2,9±0,4 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Na podstawie przekroczenia parametru mętności w dniu 12 maja 2017r. została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i pobraniu kolejnych próbek wody dnia 26 maja 2017 roku wydano decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żegocina.

1. próbka wody

mętność – 4,8 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Drugie przekroczenie badanych parametrów wystąpiło w próbie wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2017r. W związku z powyższym PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia określonych wymagań i wydał decyzję z dnia 25 sierpnia 2017r. o warunkowej przydatności wody do spożycia. Dnia 29 sierpnia 2017r. została wydana decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żegocina.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały stan jakości wody do spożycia odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) za dwoma wyjątkami. Woda była przydatna do spożywania oprócz okresów 12.05.2017r.-26.05.2017r. oraz 07.09.2017r.-12.09.2017r. w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami badanych parametrów.

1. próbka wody

mętność – 1,8±0,3 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Na podstawie nieprawidłowego wyniku badania próbki wody w dniu 12 maja 2017r. została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno. W dniu 23 maja 2017 roku przedstawiciel PPIS w Bochni pobrał do badania próbę wody, zgodnie z harmonogramem badania wody do spożycia na 2017r. Pobór ten stanowił jednocześnie stwierdzenie poprawności wykonania działań naprawczych decyzji z dnia 12 maja 2017r. W związku z powyższym dnia 26 maja 2017 roku została wydana decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno.

1. próbka wody

mętność – 15 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

W związku z powyższym przekroczeniem parametru mętności dnia 07 września 2017 roku została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Po podjętych działaniach naprawczych oraz pobraniu do badania kolejnych próbek wody, których wyniki nie budziły zastrzeżeń dnia 12 września 2017 roku PPIS w Bochni wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji z dnia 07 września 2017 roku oraz orzekł przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno.

- Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna

mętność – 5,3±0,6 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 [NTU])

Clostridium perfringens - 13 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk.)

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żegocina

mętność – 2,9±0,4 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

mętność – 4,8 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno

mętność – 1,8±0,3 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

mętność – 15 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

MĘTNOŚĆ -  wody jest wywołana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Mętność jest parametrem, dla którego określono stężenie dopuszczalne nie z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi na ocenę jej jakości przez konsumentów. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe, ponieważ mętność jest jednym ze składników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wskaźnik mętności w wodzie nie powinien przekraczać 1 NTU.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - laseczka zgorzeli gazowej to szczególnie niebezpieczna bakteria mogąca wywołać masowe zatrucia pokarmowe, zwłaszcza wówczas, gdy przedostanie się do sieci wodociągowej lub do studni. Występuje ona powszechnie 
w ściekach, wodzie i glebie, może wywoływać zakażenie skóry, tkanki podskórnej i zgorzel gazową w głębokich, skażonych ranach. Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące Clostridium perfringens świadczą o dość odległym w czasie kałowym skażeniu wody. Bakterie te są dobrym wskaźnikiem odpowiednich zabiegów prowadzonych w procesach uzdatniania wody: koagulacji, sedymentacji i filtracji, zwłaszcza wówczas, gdy woda pochodzi z ujęć powierzchniowych. Drobnoustroje te powinny być wyeliminowane już na wstępnym etapie produkcji wody, gdyż są dość odporne na dezynfekcję, która odbywa się głównie na etapie wprowadzania wody do sieci. Zgodnie z prawnymi wymaganiami obecność powyższych trzech mikroorganizmów wskaźnikowych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie powinna mieć miejsca. Tym samym narzucone zostało stałe monitorowanie jakości wody pitnej, sieci wodociągowych oraz skuteczności procesów uzdatniania i dezynfekcji.

OŁÓW - może pochodzić z wymywania gruntu zawierającego związki ołowiu, 
z zanieczyszczeń doprowadzanych ze ściekami przemysłowymi, może dostawać się do wody wskutek korozji rur ołowianych (stosowanych dawniej w wodociągach) lub zbiorników pokrytych farbami zawierającymi związki ołowiu. W okręgach przemysłowych, gdzie znajdują huty metali kolorowych, może dostawać się do wód powierzchniowych z opadami atmosferycznymi. Źródłem ołowiu są spaliny samochodowe. Ołów hamuje biochemiczne procesy rozkładu substancji organicznych, opóźnia przebieg procesów samooczyszczania 
w wodach powierzchniowych. Ołów pogarsza własności organoleptyczne wody. Ze względu na silne własności toksyczne oraz zdolności kumulowania się w organizmie ludzkim, jest szkodliwy dla zdrowia – wywołuje chorobę zwaną ołowicą. Jest toksyczny dla ośrodkowego 
i obwodowego układu nerwowego. Wpływa na metabolizm wapnia. Najwyższe dopuszczalne stężenie ołowiu – 10 [µg/l].

- Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

Osoby korzystające z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna, Żegocina oraz Bełdno w 2017r. nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

- Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na jakość wody do spożycia nieodpowiadającą wymaganiom zawarty                     w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) była konieczność prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych na:

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna

1 próbka - mętność oraz Clostridium perfringens – wydana decyzja administracyjna 
o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Z związku ze stwierdzeniem przekroczeń wolnego chloru w próbie powtórzeniowej wydano kolejną decyzję o przydatności wody do spożycia opartej na wodzie wyprodukowanej przez Stację uzdatniania Żegocina Zakładu Gospodarki Komunalnej Żegocina z siedzibą w Łąkcie Górnej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych pobrano kolejne próbki wody do badania, które wykazały przekroczenia parametrów: bakterie grupy coli, ołów oraz mętność. Wydano decyzję 
o warunkowej przydatności wody do spożycia. Toczone postępowanie administracyjne zostało zakończone decyzją z dnia 13 maja 2017 roku o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

1 próbka - mętność – wydana decyzja administracyjna o warunkowej przydatności wody do spożycia, po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu w związku z czym wydano decyzję o przydatności wody do spożycia.

Działania naprawcze prowadzone w toku całego postępowania administracyjnego:

przegląd lampy UV z czyszczeniem wnętrza lampy, dodatkowe płukanie filtrów pospiesznych na Stacji Uzdatniania Wody oraz płukanie filtrów w dnie potoku, sprawdzenie potoku powyżej ujęcia pod kątem zanieczyszczenia wody, wymiana wody w zbiorniku „Łąkta” oraz płukanie wodociągu wodą z wodociągu „Żegocina”.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żegocina:

1 próbka: mętność – wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia, próba powtórzeniowa nie wykazała nieprawidłowości. Wydano decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

1 próbka - mętność – wydana decyzja nakazująca doprowadzenie wody do obowiązujących wymagań i wydana decyzja płatnicza oraz decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia.

Działania naprawcze podjęte przez zarządcę wodociągu:

Dodatkowe płukanie filtrów powolnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz czyszczenie ujęcia, sprawdzenie potoku powyżej ujęcia pod kątem zanieczyszczenia wody w potoku oraz wykonano wymianę wody w zbiorniku Żegocina oraz płukanie wodociągu wodą z wodociągu Łąkta.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno:

1 próbka - mętność – wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, nakazująca doprowadzenie wody do obowiązujących wymagań. Postępowanie zakończyła decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia.

1 próbka - mętność – wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, nakazująca doprowadzenie wody do obowiązujących wymagań, wydana decyzja płatnicza i decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia.

Działania naprawcze podjęte przez zarządcę wodociągu:

Dodatkowe płukanie filtrów na ujęciu oraz czyszczenie ujęcia, sprawdzenie potoku powyżej ujęcia pod kątem zanieczyszczenia wody w potoku oraz wymiana wody w zbiorniku oraz sieci wodociągowej.

- Szacowanie ryzyka zdrowotnego

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Bochni dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdził, że mieszkańcy gminy Żegocina są zaopatrywani w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna, Żegocina oraz Bełdno bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone 
w załącznikach 1-4 rozporządzenia.

II. Informacje o wielkości produkcji wody z wodociągów służących do celów publicznych lub handlowych, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli nr 2.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Nazwa wodociągu | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez przedsiębiorstwo | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spółdzielnia Ogrodnicza „ZAMVINEX” Łąkta Górna 255 | Wodociąg zaopatrujący Spółdzielnię Ogrodniczą „ZAMVINEX” | 50 | 87 | Filtracja, dezynfekcja końcowa | Mętność, Bakterie grupy coli, Jon amonowy | Przydatna do spożycia za wyjątkiem okresów od 10.02.2017r.-26.04.2017r. oraz od 24.08.2017r.-29.08.2017r. |

- Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (3 próbki), a także wyniki uzyskane od właściciela obiektu 
w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej (3 próbki). W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r.) z dwoma wyjątkami.

Przekroczenia badanych parametrów nastąpiło w dwóch próbach wody pobranych 
z wodociągu zaopatrującego Spółdzielnię Ogrodniczą „ZAMVNEX” w zakresie parametrów:

1 próbka

mętność – 2,5 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Na podstawie wyniku badania wody potwierdzającego przekroczenie parametru mętności dnia 10 lutego 2017r. została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania z badań powtórzeniowych PPIS w Bochni, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań w zakresie przekroczonych parametrów:

Bakterie grupy coli 47 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk.)

Mętność 1,8 (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Jon amonowy > 7,72 mg/l (wartość dopuszczalna 0,5 mg/l)

W związku z powyższym dnia 09 marca 2017r. została wydana decyzja o braku przydatności wody do spożycia. Zakład wprowadził do sieci zakładowej wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna. Po przeprowadzeniu czynności naprawczych i na podstawie wyników poboru kolejnych próbek wody stwierdzono, że nadal nie spełnia ona wymagań 
w zakresie parametru mętności. W związku z powyższym dnia 20 marca 2017r. została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i kolejnym poborze prób wody stwierdzono, że woda spełnia wymagania w zakresie przydatności do spożycia przez ludzi. Dnia 26 kwietnia 2017r wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

1 próbka:

mętność – 1,2 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU)

bakterie grupy coli - > 100 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk.)

Drugie przekroczenie badanych parametrów wystąpiło w próbie wody pobranej dnia 22 sierpnia 2017r. Dnia 24 sierpnia 2017r. wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Na podstawie wyniku badania jakości wody przedłożonego dnia 25 sierpnia 2017r. przez właściciela zakładu, ustalono, że jakość wody do spożycia przez ludzi pod względem mętności i bakterii grupy coli nie budzi zastrzeżeń. W związku 
z powyższym dnia 29 sierpnia 2017r. wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji 
z dnia 29 sierpnia 2017r. oraz orzeczono przydatność wody do spożycia przez ludzi 
w wodociągu zaopatrującym Spółdzielnię Ogrodniczą „Zamvinex”.

- Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

Wodociąg zaopatrujący Spółdzielnię Ogrodniczą „ZAMVINEX”

mętność – 2,5 [NTU] (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Bakterie grupy coli 47 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk.)

Mętność 1,8 (wartość dopuszczalna 1 NTU)

Jon amonowy > 7,72 mg/l (wartość dopuszczalna 0,5 mg/l)

mętność – 1,2 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU)

bakterie grupy coli - > 100 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk.)

MĘTNOŚĆ – opis jak wyżej.

BAKTERIE GRUPY COLI – opis jak wyżej.

JON AMONOWY - ponadnormatywna zawartość jonu amonowego w wodzie jest wskaźnikiem możliwego zanieczyszczenia ściekami. Amoniak może zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej, powodować nieskuteczne usuwanie manganu, a także wywoływać zmiany smaku                    i zapachu wody. Zawartość amoniaku w wodzie jest wskaźnikiem możliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, ściekami czy odchodami zwierzęcymi.

- Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

Osoby korzystające z wody do spożycia z wody z wodociągów służących do celów publicznych lub handlowych na terenie Gminy Żegocina w 2017r. nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

- Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na przekroczenia parametrów (mętność, bakterii grupy coli oraz jonu amonowego) jakość wody do spożycia odpowiadającą wymaganiom zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) była konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. W pierwszym przypadku wydano decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia, decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz decyzję płatniczą).

W drugim przypadku została wydana decyzja nakazująca doprowadzenie jakości wody do obowiązujących przepisów. Właściciel obiektu podjął działania naprawcze, po których pobrano próbę sprawdzającą ich skuteczność, jej wynik nie budził zastrzeżeń. Wydano decyzję o przydatności wody do spożycia oraz decyzję płatniczą.

Działania naprawcze podjęte przez zarządzających wodociągiem podczas toczonych postępowań: dezynfekcja całej instalacji wodnej, wzmocniona dawka podchlorynu sodu do dezynfekcji: złoża filtracyjnego dennego, czerpni wody, rurociągu tłocznego, zbiornika wody, filtrów pospiesznych, zbiorników hydroforowych oraz instalacji wewnętrznej zakładu.

- Szacowanie ryzyka zdrowotnego

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Żegocina są zaopatrywani w wodę z wodociągów służących do celów publicznych lub handlowych bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach nie zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1-4 do rozporządzenia.

Po analizie oceny jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żegocina, PPIS               w Bochni nie stwierdza związków szkodliwych dla zdrowia populacji gminy, która korzysta 
z wody z wodociągów nadzorowanych przez PPIS.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

adresat

a/a. Ocenę sporządziła: Renata Cholewa 14 61 239 47 wew. 15